重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

关于印发《2023年物业服务行业安全工作

方案》的通知

（武隆建发〔2023〕7号）

各物业服务企业：

为进一步做好我区物业服务行业安全稳定工作，促进我区物业服务行业健康发展，现将《2023年物业服务行业安全工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：2023年物业服务行业安全工作方案

重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

2023年2月3日

2023年物业服务行业安全工作方案

为进一步做好物业服务行业安全稳定工作，严防安全事故发生，维护物业服务行业的和谐稳定，依据《重庆市物业管理条例》、《重庆市安全生产条例》和《重庆市物业区域安全监管现场检查手册》等文件规定，结合我区实际，特制定本方案，请认真遵照执行。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委、市政府和区委、区政府、区安委会关于安全生产工作系列部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，进一步增强红线意识和底线思维，强化和落实物业服务企业安全生产主体责任，严格落实各项安全防范措施，坚决杜绝物业服务区域安全责任事故，全力确保全区物业服务行业安全稳定。

二、工作要求

（一）落实物业服务企业安全生产主体责任。各物业服务企业要建立物业管理区域安全生产工作制度，落实责任人。建立健全物业服务区域内各类物业安全工作应急预案，组织应急演练，开展员工安全教育，提高员工安全意识。利用小区公共宣传栏、LED屏、QQ群、微信群等载体，做好安全宣传工作，提高居民安全意识和防范能力。及时传达和组织学习行业主管部门下发的各类安全工作文件，落实主管部门安排的各项安全工作。

（二）落实物业服务区域安全生产工作措施。各物业服务企业要对所服务区域的人流干道、消防通道、化粪池、电梯等重点部位、重要设施按照行业标准（附件2）进行经常性检查，落实安全生产工作措施；对检查中发现的安全隐患，应当建立安全隐患台账，落实整改措施，立即处理，并发出警示。对检查中发现的重大安全隐患，要及时上报属地政府和有关行业主管部门。无法及时整改的，要制定临时解决措施和应急预案，保障物业区域不出现安全责任事故。

（三）建立物业管理安全工作和突发事件的报告制度。当物业管理区域发生安全事故和突发事件时，物业服务企业要在1小时内以电话速报区住房城乡建委物业管理科，在12小时内核实确认后，严格按照专报规定的内容和格式要求（附件1），及时、准确、详细向我委报告。

（四）做好高层建筑消防安全工作。各物业服务企业要加强物业管理区域内车辆停放秩序维护，严禁占用物业小区内消防通道，持续做好可燃雨棚和突出外墙防护网综合治理工作，加强电动车充电安全管理，配合消防主管部门做好消防安全排查整治等专项工作。

（五）积极配合供水、供电、供气等部门，强化物业管理区域水电气使用安全工作。各物业服务企业要对物业管理区域内水、电、气输送管线定期排查，及时发现、整改安全隐患，切实维护物业管理区域的安全稳定。

三、监督检查

我委将按照《方案》要求，每月不定期检查各物业服务企业安全工作，并根据《武隆区物业服务企业管理考核办法》将检查结果计入各物业服务企业年终考核成绩。对安全工作不重视，因物业服务企业责任导致物业管理区域安全责任事故的，将按相关法律法规严肃处理。

本方案自印发之日起施行。

附件：1．关于XX物业小区XX事故（突发）情况的报告

2．物业区域安全监管现场检查表

附件1

XX物业服务企业

关于XX物业小区XX事故（突发）情况的

报  告

一、基本情况

XXXX年XX月XX日XX时XX分，XX区XX镇(街)XX小区发生XXXX事故（突发）情况。共造成X人死亡，X人受伤，X人失踪（如无，请写无人员伤亡），财产损失XX（如无，请写无财产损失，具体数据可估计）。

二、已采取措施

X点XX分接到灾（险）情报告后，立即组织有关人员赶赴现场开展应急救援（处置）工作（需写明什么时间到达现场）。经现场初步调查后，是否形成了初步的处置意见或整治方案（按实际情况叙述）。

三、下步工作

由于各个事故（突发）情况不同，无法形成固定模板，应按实际情况叙述清楚。

XX物业服务企业

XX年XX月XX日

附件2

物业区域安全监管现场检查表

| 检查时间 |  |  | 检查地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 | 评价 |
| 1 | 电梯系统 | 制度、记录 |  | 制度完备，上墙张贴（岗位职责、运行制度、维护保养制度等管理制度） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 记录上墙（运行记录、维养记录、人员出入记录及值班记录等记录） | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 电梯机房名称及警示标志 |  | 门口张贴铭牌及安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 3 |  | 电梯机房内挡鼠板 |  | 设备房门口必须设置高度为50cm的挡鼠板 | □符合 □不符合 |
| 4 |  | 电梯机房内温湿度计 |  | 墙上合适位置设置温湿度计 （温度：5－40℃，40%≤湿度≤70%） | □符合 □不符合 |
| 5 |  | 电梯消防电话 |  | 通话清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定位准确 （监控室接听后，能准确地说出报警位置） | □符合 □不符合 |
| 6 |  | 电梯机房内灭火器 |  | 放置位置：门口顺手处 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针在绿区范围内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 瓶体及配件无缺损、生锈等状况 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定期检查记录 | □符合 □不符合 |
| 7 |  | 电梯机房内设施设备、地面、墙壁、天花板等清洁状况 |  | 干净整洁 | □符合 □不符合 |
| 8 |  | 《电梯日常维护保养合同》 |  | 与维保单位签订的合同在有效期 | □符合 □不符合 |
| 9 |  | 电梯管理人员有《特种设备作业人员证（A4电梯安全管理）》 |  | 按规定年审（四年1次） | □符合 □不符合 |
| 10 |  | 应急预案、演练记录 |  | 按要求制定应急预案 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 组织电梯应急演练（图文记录） | □符合 □不符合 |
| 11 |  | 安全评估 |  | 学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所使用十年以上的电梯，电梯使用单位应当委托专业机构进行安全评估 | □符合 □不符合 |
| 12 |  |  |  | 其他场所使用十五年以上的电梯，电梯使用单位应当委托专业机构进行安全评估 | □符合 □不符合 |
| 13 |  | 电梯轿厢与监控室通话 |  | 通话效果清晰、无杂音 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 轿厢内摄像头清晰 （能清晰分辨轿厢内男女人员各自的数量） | □符合 □不符合 |
| 14 |  | 电梯轿厢内张贴《电梯安全使用须知》、《特种设备使用标志》（即《年检合格证》）、《电梯维保信息公示表》 |  | 《电梯安全使用须知》 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 《特种设备使用标志》在有效期内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 《电梯维保信息公示表》内容完整、按时维保（15天1次） | □符合 □不符合 |
| 15 |  | 电梯轿厢内通风照明情况 |  | 通风设施工作正常 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 照明设施完好 | □符合 □不符合 |
| 16 |  | 电梯机房内空调降温通风设备 |  | 降温设备（如空调机）正常运行 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 通风设备（如换气扇）正常运行 | □符合 □不符合 |
| 17 | 柴油发电机系统 | 制度、记录 |  | 制度完备，上墙张贴（岗位职责、运行制度、维护保养制度等管理制度） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 记录上墙（运行记录、维养记录、人员出入记录及值班记录等记录） | □符合 □不符合 |
| 18 |  | 柴发机房名称及警示标志 |  | 门口张贴铭牌及安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 19 |  | 柴发机房内挡鼠板 |  | 设备房门口必须设置高度为50cm的挡鼠板 | □符合 □不符合 |
| 20 |  | 柴发机房内温湿度计 |  | 墙上合适位置设置温湿度计 （温度：5－40℃，40%≤湿度≤70%） | □符合 □不符合 |
| 21 |  | 柴发机房消防电话 |  | 通话清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定位准确 （监控室接听后，能准确地说出报警位置） | □符合 □不符合 |
| 22 |  | 柴发机房内灭火器 |  | 放置位置：门口顺手处 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针在绿区范围内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 瓶体及配件无缺损、生锈等状况 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定期检查记录 | □符合 □不符合 |
| 23 |  | 柴发机房内设施设备、地面、墙壁、天花板等清洁状况 |  | 干净整洁 | □符合 □不符合 |
| 24 |  | 柴油发电机排烟管道 |  | 柴油发电机机体与排烟管道软连接 | □符合 □不符合 |
| 25 |  | 储油间照明灯和电气开关 |  | 安装防爆灯和防爆开关 | □符合 □不符合 |
| 26 |  | 储油间 |  | 储油间门安装甲级防火门（耐火极限1.5小时） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 储油箱储油量≤1㎥ | □符合 □不符合 |
| 27 |  | 防火沙池 |  | 消防沙储备充足，铲沙工具完备 | □符合 □不符合 |
| 28 | 消防系统 | 制度、记录 |  | 制度完备，上墙张贴（岗位职责、运行制度、维护保养制度等管理制度） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 记录上墙（运行记录、维养记录、人员出入记录及值班记录等记录） | □符合 □不符合 |
| 29 |  | 消防机房名称及警示标志 |  | 门口张贴铭牌及安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 30 |  | 消防机房内挡鼠板 |  | 设备房门口必须设置高度为50cm的挡鼠板 | □符合 □不符合 |
| 31 |  | 消防机房内温湿度计 |  | 墙上合适位置设置温湿度计 （温度：5－40℃，40%≤湿度≤70%） | □符合 □不符合 |
| 32 |  | 消防机房消防电话 |  | 通话清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定位准确 （监控室接听后，能准确地说出报警位置） | □符合 □不符合 |
| 33 |  | 消防机房内灭火器 |  | 放置位置：门口顺手处 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针在绿区范围内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 瓶体及配件无缺损、生锈等状况 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定期检查记录 | □符合 □不符合 |
| 34 |  | 消防机房内设施设备、地面、墙壁、天花板等清洁状况 |  | 干净整洁 | □符合 □不符合 |
| 35 |  | 应急预案、演练记录 |  | 按要求制定消防应急预案 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 组织消防应急演练，并有相关图文记录 | □符合 □不符合 |
| 36 |  | 微型消防站 |  | 设置有微型消防站（重点单位必须设置） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 配备必要的装备和设备 | □符合 □不符合 |
| 37 |  | 消防泵房管网压力仪表 |  | 仪表应张贴有年检标志 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针无卡死情况 | □符合 □不符合 |
| 38 |  | 建筑物顶层消火栓 |  | 压力表数值大于0.05-007兆帕 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 轻开阀门，应有消防水流出 | □符合 □不符合 |
| 39 |  | 消防泵房电气控制屏上开关 |  | 消防泵房手动/自动状态切换开关应处于在“自动”位置 | □符合 □不符合 |
| 40 |  | 正压送风及排烟装置 |  | 正压送风口及排烟口无遮挡 | □符合 □不符合 |
| 41 |  | 室内消火栓 |  | 箱体（封条）完好及巡查记录填写完整 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 查看箱内水带、水枪、接口等完整无缺 | □符合 □不符合 |
| 42 |  | 消防通道 |  | 无堵塞消防通道情况 | □符合 □不符合 |
| 43 | 配电系统 | 制度、记录 |  | 制度完备，上墙张贴（岗位职责、运行制度、维护保养制度等管理制度） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 记录上墙（运行记录、维养记录、人员出入记录及值班记录等记录） | □符合 □不符合 |
| 44 |  | 配电室名称及警示标志 |  | 门口张贴铭牌及安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 45 |  | 配电室内挡鼠板 |  | 设备房门口必须设置高度为50cm的挡鼠板 | □符合 □不符合 |
| 46 |  | 配电室内温湿度计 |  | 墙上合适位置设置温湿度计 （温度：5－40℃，40%≤湿度≤70%） | □符合 □不符合 |
| 47 |  | 配电室内消防电话 |  | 通话清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定位准确 （监控室接听后，能准确地说出报警位置） | □符合 □不符合 |
| 48 |  | 配电室内灭火器 |  | 放置位置：门口顺手处 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针在绿区范围内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 瓶体及配件无缺损、生锈等状况 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定期检查记录 | □符合 □不符合 |
| 49 |  | 配电室内设施设备、地面、墙壁、天花板等清洁状况 |  | 干净整洁、地面原则上铺设绝缘胶皮 | □符合 □不符合 |
| 50 |  | 电气设备预防性试验 |  | 有检测资质单位出具的最近日期的《电力设备预防性试验报告》 | □符合 □不符合 |
| 51 |  | 电气操作人员个人资质 |  | 电气操作人员应持有《特种设备作业操作证》,按规定年审 | □符合 □不符合 |
| 52 |  | 工具、防护用品 |  | 绝缘手套每半年检测一次,有检验合格证 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 绝缘筒靴每半年检测一次,有检验合格证 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 高压试电笔每半年检测一次,有检验合格证 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 绝缘棒每年检测一次,有检验合格证 | □符合 □不符合 |
| 53 |  | 等电位联接带 |  | 室内电缆桥架上，桥架与桥架联接处应有铜质等电位联接带相连接 | □符合 □不符合 |
| 54 |  | 变压器运行状态标识 |  | 变压器上张贴有“禁止合闸，有人工作”等状态标识和一次接线图等示意图 | □符合 □不符合 |
| 55 |  | 电缆桥架（沟、槽）入户入柜处封堵情况 |  | 电缆桥架（沟、槽）入户入柜处缝隙必须用防火材料（防火泥）封堵，以防小动物进入 | □符合 □不符合 |
| 56 | 监控消防控制室 | 制度、记录 |  | 制度完备，上墙张贴（岗位职责、运行制度、维护保养制度等管理制度） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 记录上墙（运行记录、维养记录、人员出入记录及值班记录等记录） | □符合 □不符合 |
| 57 |  | 监控消防控制室名称及警示标志 |  | 门口张贴铭牌及安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 58 |  | 监控消防控制室内挡鼠板 |  | 设备房门口必须设置高度为50cm的挡鼠板 | □符合 □不符合 |
| 59 |  | 监控消防控制室内温湿度计 |  | 墙上合适位置设置温湿度计 （温度：5－40℃，40%≤湿度≤70%） | □符合 □不符合 |
| 60 |  | 监控消防控制室内消防电话 |  | 通话清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定位准确 （监控室接听后，能准确地说出报警位置） | □符合 □不符合 |
| 61 |  | 监控消防控制室内灭火器 |  | 放置位置：门口顺手处 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 仪表指针在绿区范围内 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 瓶体及配件无缺损、生锈等状况 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 定期检查记录 | □符合 □不符合 |
| 62 |  | 监控消防控制室内设施设备、地面、墙壁、天花板等清洁状况 |  | 干净整洁 | □符合 □不符合 |
| 63 |  | 值班人员职业资格证书 |  | 消防控制室应公示当值人员《中华人民共和国职业资格证书》(原则上不少于6人) | □符合 □不符合 |
| 64 |  | 显示屏 |  | 监控显示屏无黑屏等故障 | □符合 □不符合 |
| 65 |  | 影像储存 |  | 影像储存 | □符合 □不符合 |
| 66 | 化粪池 | 警示标志 |  | 现场设置警示标志（如此处危险，注意安全等） | □符合 □不符合 |
| 67 |  | 清掏疏通情况 |  | 查阅清掏合同（1年两次） | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 清掏记录（付款凭据、图片等） | □符合 □不符合 |
| 68 | 游泳池 | 警示标志 |  | 现场设置水深标记、严禁跳水等安全警示标志 | □符合 □不符合 |
| 69 |  | 保险（合同期） |  | 建议购买80万元/人以上保额的人身意外伤害保险 | □符合 □不符合 |
| 70 | 娱乐健身场所 | 警示标志 |  | 有 “使用须知”等警示标志 | □符合 □不符合 |
| 71 |  | 维保情况 |  | 图文记录 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 器械、设施基础部分牢固，无掉漆、锈蚀等安全隐患 | □符合 □不符合 |
| 72 | 停车场 | 防火卷帘门 |  | 防火卷帘门下严禁停放车辆、堆放杂物 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 出入口应准备防汛器材（如：沙袋、挡板等） | □符合 □不符合 |
| 73 |  | 电动单车充电 |  | 楼道内、楼梯间及安全出口等公共区域无违规放、充电，提倡专用场地集中充电 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 充电场所配置灭火装置、监控、照明等设施设备 | □符合 □不符合 |
| 74 |  | 电动汽车充电 |  | 现场配置灭火装置、无监控死角、照明充足及安全标识 | □符合 □不符合 |
| 75 | 房屋本体 | 应急逃生通道、防火门 |  | 安全通道无杂物阻塞 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 安全通道防火门保持常闭状态 | □符合 □不符合 |
| 76 |  | 雨棚及防盗网 |  | 对可燃雨棚进行自行拆除或更换为不燃、难燃材料的宣传告知存档资料及日常巡查记录 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 对突出外墙的防护网进行自行拆除、更换或开设应急疏散逃生口的宣传告知存档资料及日常巡查记录 | □符合 □不符合 |
| 77 |  | 空调外机支架及外立面 |  | 检查物业企业日常巡查记录及宣传告知存档资料 | □符合 □不符合 |
| 78 |  | 攀爬梯 |  | 梯子牢固，无锈蚀，三米以上高度的攀爬梯应加装有防跌落（抑翻）的笼子 | □符合 □不符合 |
| 79 |  | 建筑物防雷 |  | 防雷测试报告显示检测各格 | □符合 □不符合 |
| 80 |  | 建筑物防雷下引线 |  | 下引线无断裂、严重锈蚀 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 下引线无金属材质线绳与之相连（如屋面晒衣绳） | □符合 □不符合 |
| 81 |  | 警示标志 |  | 设置“高空危险，禁止攀越”等警示标志 | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 设置“严禁高空抛物”等警示标志 | □符合 □不符合 |